目  录

1、注意事项------------------------------------------------1

2、概述----------------------------------------------------2

3、技术指标------------------------------------------------3

3.1外壳------------------------------------------------3

3.2检测气体--------------------------------------------3

3.3温度和湿度------------------------------------------3

3.4工作电源--------------------------------------------3

3.5输出信号--------------------------------------------3

3.6电流代码--------------------------------------------4

3.7国家认证--------------------------------------------4

4、探测器安装---------------------------------------------4

4.1安装尺寸、位置--------------------------------------4

4.2安装方式--------------------------------------------4

4.3接线说明--------------------------------------------5

5、维护----------------------------------------------------7

5.1传感器更换------------------------------------------7

5.2调零和标定------------------------------------------7

5.3快速维修--------------------------------------------8

1、注意事项

为了正确地安装和使用C0900气体探测器，请仔细阅读本手册。

- 安装和操作气体探测器必须严格遵照国家的相关标准。

- 安装、操作人员应具备相应的资质

- 探测器的安装、使用环境应符合技术指标的规定

- 探测器安装时应保证传感器始终向下

- 探测器使用时应可靠接地

- 探测器严禁带电进行任何操作

- 探测器的安装现场不应存在对铝合金有腐蚀作用的气体

- 探测器的维修工作必须在安全场所，现场严禁带电开盖

- 请勿擅自拆装气体传感器

- 传感器超过使用寿命建议及时更换

- 气体传感器不能经常处于高浓度气体环境，否则会影响传感器的正常使用寿命

注意：气体探测器是安全仪表，因此进行操作后应有相应的操作记录。

2、概述

CO900固定式气体探测器是新一代智能型安全检测仪表，传感器可以实现脱机或带机标定，并且能够随意更换不同种类的传感器，还可以对传感器和仪表进行实时故障诊断。

CO900固定式气体探测器结构上采用模块化设计，保证安装维修方便、快捷。

CO900固定式气体探测器完全符合国家标准的相关规定，可以输出标准的4-20mA信号，能与各类控制仪表相连接；同时配置两段继电器：一段为气体报警输出继电器，可以连接声光报警器等外部设备。另一段为故障报警输出继电器，可以向控制室发出仪表故障报警信号；还有标准的RS485通讯接口，能够利用MODBUS RTU协议进行远程通讯，向PLC、DCS或PC等数字设备传输数据。

本产品的设计、制造、检定符合以下国家标准：

GB15322.1-2003 《可燃气体探测器  第1部分 检测范围为0-100%LEL的点型可燃气体探测器》

GB15322.4-2003 《可燃气体探测器  第4部分 测量人工煤气的点型可燃气体探测器》

GB3836.1-2010 《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求》

GB3836.2-2010 《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分：隔爆型“d”》

3、技术指标

3.1外壳

材料：铸铝，深灰色，或者不锈钢

防爆等级：ExdIICT6

防护等级：IP66

外型尺寸：240*150*95mm

重    量：1.7kg

3.2检测气体

| 检测气体 | 单位 | 量程 | 分辨率 | 测量精度 | 响应时间(S) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LEL | %LEL | 0-100 | 1 | ±3%LEL | ≤20 |
| CO | ×10-6 | 0-500 | 1 | ±3%FS | ≤30 |
| H2S | ×10-6 | 0-100 | 1 | ±3%FS | ≤30 |
| NH3 | ×10-6 | 0-100 | 1 | ±3%FS | ≤30 |
| CL2 | ×10-6 | 0-10 | 1 | ±3%FS | ≤30 |
| O2 | %VOL | 0-30 | 0.1 | ±3%FS | ≤30 |

3.3温度和湿度

温度：-40℃~+70℃

湿度：10%~90%RH

3.4工作电源

24VDC(16~32VDC)

3.5输出信号

模拟信号:4~20mA

数字信号：MODBUS RTU协议，波特率9600

继电器：两组（一组用于气体报警输出，一组用于故障报警输出）,1A/24VDC（选配）

3.6电流代码

正常工作状态：4-20mA

传感器故障：F,0mA

低限报警：A1,8mA

高限报警：A2,12mA

超量程报警：22mA

3.7国家认证

防爆证：CNEx11.3597

型式认可：中国消防电子产品合格评定中心

计量证：广东省质量技术监督局

4、探测器安装

4.1安装尺寸、位置

图1                       图2

探测器应该安装在气体可能的泄漏点和聚集处附近，安装的高度根据气体的密度来决定，同时还应该综合考虑空气流动的速度和方向，以便于安装和维护。

4.2安装方式

本产品提供两种安装方式：

一、客户可以用4个φ6的膨胀螺栓直接将探测器固定在墙体上（见图3）。

二、还可以用随机所附配件一对U型螺栓安装在立柱上（见图4）。

图3                                 图4

4.3接线说明

CO900探测器端子接线图见图5，外部接线图见图6，远程通讯接线图见图7。

图5

图6

图7

5、维护

传感器的使用寿命会随着周围环境的改变而发生变化。因此请注意传感器的存储和使用条件，恶劣的环境会导致传感器寿命的缩短。催化传感器的寿命为三年，电化学传感器的寿命为一年。传感器的零点和灵敏度会随着时间的推移而发生变化。建议每三个月进行一次调零、标定等维护活动。

5.1更换传感器

超过使用寿命的传感器要及时更换，更换必须由专业人员来完成，而且要注意保证类型一致，以免发生危险。具体操作步骤如下：

5.1.1关闭电源

5.1.2移除传感器固定件

5.1.3用力拔出需要更换的传感器

5.1.4旋转、对准、插入新的传感器

5.1.5旋紧传感器固定件

5.1.6打开电源

探测器重新通电后会预热180秒，然后进入正常监控状态，如果有零漂的现象，请进行相应的调零、标定操作。

5.2调零和标定

探测器在日常使用过程中要定期进行调零、标定，以保证仪表能够正常工作。

5.2.1调零

如果探测器在使用过程中发现零点的电流值偏差比较大，则要先进行电流校准，然后再进行调零工作。通常进行调零即可。

5.2.2标定

对传感器进行标定时，要求使用有资质厂家的标准气体。然后进行数据清除，再通气进行标定。气体流量建议保持在0.3-0.5L/Min之间；如果是氯气和氨气，则气体流量要保持在1L/Min，并使用专用的配气装置。

5.3快速维修

| 故障现象 | 原因分析 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| 通气无反应 | 1、传感器老化 2、部分电路异常 | 1、更换传感器 2、更换电路 |
| 报故障 | 1、传感器问题 | 1、更换传感器 |
| 零漂 | 1、传感器老化 2、部分电路问题 | 1、更换传感器 2、更换电路 |
| 无法标定 | 1、传感器老化 2、部分电路问题 | 1、更换传感器 2、更换电路 |
| 无法通讯 | 1、通讯协议问题 2、部分电路问题 | 1、更换协议 2、更换电路 |